## 端子1-原始
存储区 | 排序 | 符号 | 地址 | 注释 | 停电保持
AQ | 0 | 燃气调节 | AQ0 | AQW80 | 否 | 检漏异常 | V22.6
C | 0 | 阶段1计数器 | C0 |  | 是 | 阀V2_1 | V30.0
I | 0 | DCS安全联锁信号检测 | I0.0 |  | 否 | 阀V2_2 | V30.1
M | 0 |  | M0.0 |  | 否 | 阀V1_1 | V30.2
Q | 0 | 故障报警 | Q0.0 | KA1 | 否 | 阀V1_2 | V30.3
V | 0 | I0.0 | V0.0 |  | 否 | 检漏异常1 | V30.4
I | 0.1 | 空气压力低检测 | I0.1 |  | 否 | 检漏异常2 | V30.5
M | 0.1 | 通讯状态1 | M0.1 |  | 否 | 检漏通过 | V30.6
Q | 0.1 | 吹扫结束，运行 | Q0.1 | KA2 | 否 | 大火指示 | V31.0
V | 0.1 | I0.1 | V0.1 |  | 否 | 检漏程序步 | VB40 | 检漏第1、2、3、4步
I | 0.2 | 燃气压力高检测 | I0.2 |  | 否 | 检漏标志 | VB41 | 0:停止检漏 1:检漏中 2:检漏完成
M | 0.2 | 通讯状态2 | M0.2 |  | 否 | 调节阀检测标志 | VB42 | 0停止检测、1检测中、2检测完成
Q | 0.2 | 主火阀 | Q0.2 | KA3 | 否
V | 0.2 | I0.2 | V0.2 |  | 否
I | 0.3 | 燃气压力低检测 | I0.3 |  | 否
M | 0.3 |  | M0.3 |  | 否
Q | 0.3 | 故障复位 | Q0.3 | KA4 | 否
V | 0.3 | I0.3 | V0.3 |  | 否
I | 0.4 | JES258故障 | I0.4 |  | 否
M | 0.4 |  | M0.4 |  | 否
Q | 0.4 | 有火指示 | Q0.4 | KA5 | 否
V | 0.4 | I0.4 | V0.4 |  | 否
I | 0.5 | 有火信号 | I0.5 |  | 否
M | 0.5 |  | M0.5 |  | 否
Q | 0.5 | 启动指示灯 | Q0.5 | KA6 | 否
V | 0.5 | I0.5 | V0.5 |  | 否
I | 0.6 | 启动 | I0.6 |  | 否
M | 0.6 |  | M0.6 |  | 否
Q | 0.6 | 停止指示灯 | Q0.6 | KA7 | 否
V | 0.6 | I0.6 | V0.6 |  | 否
I | 0.7 | 停止 | I0.7 |  | 否
M | 0.7 |  | M0.7 |  | 否
Q | 0.7 | 安全阀 | Q0.7 | KA8 | 否
V | 0.7 | I0.7 | V0.7 |  | 否
AI | 1 | 燃气反馈 | AI1 | AIW82 | 否
AQ | 1 | 空气调节 | AQ1 | AQW82 | 否
C | 1 | 阶段2计数器 | C1 |  | 是
I | 1 | 复位 | I1.0 |  | 否
M | 1 | 本地点火状态 | M1.0 |  | 否
V | 1 | I1.0 | V1.0 |  | 否
I | 1.1 | 本地/远程 | I1.1 |  | 否
M | 1.1 | 远程点火状态 | M1.1 |  | 否
V | 1.1 | I1.1 | V1.1 |  | 否
I | 1.2 |  | I1.2 |  | 否
M | 1.2 |  | M1.2 |  | 否
V | 1.2 | I1.2 | V1.2 |  | 否
M | 1.3 |  | M1.3 |  | 否
V | 1.3 | I1.3 | V1.3 |  | 否
M | 1.4 |  | M1.4 |  | 否
V | 1.4 | I1.4 | V1.4 |  | 否
M | 1.5 |  | M1.5 |  | 否
V | 1.5 | I1.5 | V1.5 |  | 否
M | 1.6 |  | M1.6 |  | 否
V | 1.6 | I1.6 | V1.6 |  | 否
M | 1.7 |  | M1.7 |  | 否
V | 1.7 | I1.7 | V1.7 |  | 否
AI | 2 | 空气反馈 | AI2 | AIW84 | 否
C | 2 | 阶段3计数器 | C2 |  | 是
M | 2 | 本地启动CMD | M2.0 |  | 否
V | 2 | Q0.0 | V2.0 |  | 否
M | 2.1 | 本地停止CMD | M2.1 |  | 否
V | 2.1 | Q0.1 | V2.1 |  | 否
M | 2.2 | 本地复位CMD | M2.2 |  | 否
V | 2.2 | Q0.2 | V2.2 |  | 否
M | 2.3 |  | M2.3 |  | 否
V | 2.3 | Q0.3 | V2.3 |  | 否
M | 2.4 |  | M2.4 |  | 否
V | 2.4 | Q0.4 | V2.4 |  | 否
M | 2.5 |  | M2.5 |  | 否
V | 2.5 | Q0.5 | V2.5 |  | 否
M | 2.6 |  | M2.6 |  | 否
V | 2.6 | Q0.6 | V2.6 |  | 否
M | 2.7 |  | M2.7 |  | 否
V | 2.7 | Q0.7 | V2.7 |  | 否
C | 3 | 阶段4计数器 | C3 |  | 是
M | 3 | 远程启动CMD | M3.0 |  | 否
V | 3 | 调节阀故障 | V3.0 |  | 否
M | 3.1 | 远程停止CMD | M3.1 |  | 否
V | 3.1 | 报警显示 | V3.1 |  | 否
M | 3.2 | 远程复位CMD | M3.2 |  | 否
M | 3.3 |  | M3.3 |  | 否
M | 3.4 |  | M3.4 |  | 否
M | 3.5 |  | M3.5 |  | 否
M | 3.6 |  | M3.6 |  | 否
M | 3.7 |  | M3.7 |  | 否
C | 4 | 阶段5计数器 | C4 |  | 是
M | 4 | 条件故障 | M4.0 |  | 否
M | 4.1 |  | M4.1 |  | 否
M | 4.2 |  | M4.2 |  | 否
M | 4.3 |  | M4.3 |  | 否
M | 4.4 |  | M4.4 |  | 否
M | 4.5 |  | M4.5 |  | 否
M | 4.6 |  | M4.6 |  | 否
M | 4.7 |  | M4.7 |  | 否
C | 5 | 阶段6计数器 | C5 |  | 是
M | 5 |  | M5.0 |  | 否
M | 5.1 |  | M5.1 |  | 否
M | 5.2 |  | M5.2 |  | 否
M | 5.3 |  | M5.3 |  | 否
M | 5.4 |  | M5.4 |  | 否
M | 5.5 |  | M5.5 |  | 否
M | 5.6 |  | M5.6 |  | 否
M | 5.7 |  | M5.7 |  | 否
M | 6 |  | M6.0 |  | 否
M | 6.1 |  | M6.1 |  | 否
M | 6.2 |  | M6.2 |  | 否
M | 6.3 |  | M6.3 |  | 否
M | 6.4 |  | M6.4 |  | 否
M | 6.5 |  | M6.5 |  | 否
M | 6.6 |  | M6.6 |  | 否
M | 6.7 |  | M6.7 |  | 否
M | 7 |  | M7.0 |  | 否
M | 7.1 |  | M7.1 |  | 否
M | 7.2 |  | M7.2 |  | 否
M | 7.3 |  | M7.3 |  | 否
M | 7.4 |  | M7.4 |  | 否
M | 7.5 |  | M7.5 |  | 否
M | 7.6 |  | M7.6 |  | 否
M | 7.7 |  | M7.7 |  | 否
M | 8 |  | M8.0 |  | 否
M | 8.1 |  | M8.1 |  | 否
M | 8.2 |  | M8.2 |  | 否
M | 8.3 |  | M8.3 |  | 否
M | 8.4 |  | M8.4 |  | 否
M | 8.5 |  | M8.5 |  | 否
M | 8.6 |  | M8.6 |  | 否
M | 8.7 |  | M8.7 |  | 否
M | 9 |  | M9.0 |  | 否
M | 9.1 |  | M9.1 |  | 否
M | 9.2 |  | M9.2 |  | 否
M | 9.3 |  | M9.3 |  | 否
M | 9.4 |  | M9.4 |  | 否
M | 9.5 |  | M9.5 |  | 否
M | 9.6 |  | M9.6 |  | 否
M | 9.7 |  | M9.7 |  | 否
M | 10 |  | M10.0 |  | 否
M | 10.1 |  | M10.1 |  | 否
M | 10.2 |  | M10.2 |  | 否
M | 10.3 |  | M10.3 |  | 否
M | 10.4 |  | M10.4 |  | 否
M | 10.5 |  | M10.5 |  | 否
M | 10.6 |  | M10.6 |  | 否
M | 10.7 |  | M10.7 |  | 否
M | 11 |  | M11.0 |  | 否
M | 11.1 |  | M11.1 |  | 否
M | 11.2 |  | M11.2 |  | 否
M | 11.3 |  | M11.3 |  | 否
M | 11.4 |  | M11.4 |  | 否
M | 11.5 |  | M11.5 |  | 否
M | 11.6 |  | M11.6 |  | 否
M | 11.7 |  | M11.7 |  | 否
M | 12 |  | M12.0 |  | 否
M | 12.1 |  | M12.1 |  | 否
M | 12.2 |  | M12.2 |  | 否
M | 12.3 |  | M12.3 |  | 否
M | 12.4 |  | M12.4 |  | 否
M | 12.5 |  | M12.5 |  | 否
M | 12.6 |  | M12.6 |  | 否
M | 12.7 |  | M12.7 |  | 否
M | 13 |  | M13.0 |  | 否
M | 13.1 |  | M13.1 |  | 否
M | 13.2 |  | M13.2 |  | 否
M | 13.3 |  | M13.3 |  | 否
M | 13.4 |  | M13.4 |  | 否
M | 13.5 |  | M13.5 |  | 否
M | 13.6 |  | M13.6 |  | 否
M | 13.7 |  | M13.7 |  | 否
M | 14 |  | M14.0 |  | 否
M | 14.1 |  | M14.1 |  | 否
M | 14.2 |  | M14.2 |  | 否
M | 14.3 |  | M14.3 |  | 否
M | 14.4 |  | M14.4 |  | 否
M | 14.5 |  | M14.5 |  | 否
M | 14.6 |  | M14.6 |  | 否
M | 14.7 |  | M14.7 |  | 否
MB | 20 | PID故障代码 | MB20 |  | 否
V | 20 | 本地/远程 | V20.0 |  | 否
V | 20.1 | 升1档 | V20.1 |  | 否
V | 20.2 | 降1档 | V20.2 |  | 否
V | 20.3 | 手动/自动(0/1) | V20.3 | 0手动；1自动 | 否
V | 20.4 | PID开启 | V20.4 |  | 否
V | 20.5 | PID自动 | V20.5 |  | 否
V | 20.6 |  | V20.6 |  | 否
V | 20.7 | 吹扫动画显示 | V20.7 |  | 否
MB | 21 | 报错1 | MB21 |  | 否
V | 21 | 无故障-点火 | V21.0 |  | 否
V | 21.1 | 点火状态 | V21.1 |  | 否
V | 21.2 | 开始吹扫 | V21.2 |  | 否
V | 21.3 | 吹扫结束，点火 | V21.3 |  | 否
V | 21.4 | 点火成功 | V21.4 |  | 否
V | 21.5 | 点火失败 | V21.5 | 故障停机 | 否
V | 21.6 | 火焰信号丢失 | V21.6 | 故障停机 | 否
V | 21.7 | 超温停机 | V21.7 | 故障停机 | 否
MB | 22 | 报错2 | MB22 | 0 | 否
V | 22 | 燃气阀反馈比对超限 | V22.0 | 故障停机 | 否
V | 22.1 | 空气阀反馈比对超限 | V22.1 | 故障停机 | 否
V | 22.2 | DCS安全联锁信号检测 | V22.2 | 故障停机 | 否
V | 22.3 | 空气压力低检测 | V22.3 | 故障停机 | 否
V | 22.4 | 燃气压力高检测 | V22.4 | 故障停机 | 否
V | 22.5 | 燃气压力低检测 | V22.5 | 故障停机 | 否
V | 22.6 |  | V22.6 |  | 否
V | 22.6 | 检漏异常 | V22.6 |  | 否
V | 22.7 | 空气调节阀故障1 | V22.7 |  | 否
V | 23 | 燃气调节阀故障 | V23.0 | 故障显示 | 否
V | 23.1 | 空气调节阀故障2 | V23.1 |  | 否
V | 23.2 |  | V23.2 |  | 否
V | 23.3 |  | V23.3 |  | 否
V | 23.4 |  | V23.4 |  | 否
V | 23.5 |  | V23.5 |  | 否
V | 23.6 |  | V23.6 |  | 否
V | 23.7 |  | V23.7 |  | 否
V | 24 | 吹扫结束 | V24.0 |  | 否
V | 24.1 | 点火延时结束 | V24.1 |  | 否
V | 24.2 | 故障输出 | V24.2 |  | 否
V | 24.3 | 点火延时开始 | V24.3 |  | 否
V | 24.4 |  | V24.4 |  | 否
V | 24.5 |  | V24.5 |  | 否
V | 24.6 |  | V24.6 |  | 否
V | 24.7 |  | V24.7 |  | 否
V | 25 | 阶段一设定温度读值 | V25.0 |  | 否
V | 25.1 | 阶段二设定温度读值 | V25.1 |  | 否
V | 25.2 | 阶段三设定温度读值 | V25.2 |  | 否
V | 25.3 | 阶段四设定温度读值 | V25.3 |  | 否
V | 25.4 | 阶段五设定温度读值 | V25.4 |  | 否
V | 25.5 | 阶段六设定温度读值 | V25.5 |  | 否
V | 25.6 |  | V25.6 |  | 否
V | 25.7 |  | V25.7 |  | 否
V | 30 | 阀V2_1 | V30.0 |  | 否
V | 30.1 | 阀V2_2 | V30.1 |  | 否
V | 30.2 | 阀V1_1 | V30.2 |  | 否
V | 30.3 | 阀V1_2 | V30.3 |  | 否
V | 30.4 | 检漏异常1 | V30.4 |  | 否
V | 30.5 | 检漏异常2 | V30.5 |  | 否
V | 30.6 | 检漏通过 | V30.6 |  | 否
V | 30.7 | 检漏主火阀 | V30.7 |  | 否
V | 31 | 大火指示 | V31.0 |  | 否
VB | 40 | 检漏程序步 | VB40 | 检漏第1、2、3、4步 | 否
VB | 40 | 检漏程序步 | VB40 | 检漏第1、2、3、4步 | 否
VB | 41 | 检漏标志 | VB41 | 0:停止检漏 1:检漏中 2:检漏完成 | 否
VB | 41 | 检漏标志 | VB41 | 0:停止检漏 1:检漏中 2:检漏完成 | 否
VB | 42 | 调节阀检测标志 | VB42 | 0:停止检测 1:检测中 2:检测完成 | 否
VB | 42 | 调节阀检测标志 | VB42 | 0停止检测、1检测中、2检测完成 | 否
C | 100 | 分钟计数器 系统时间 | C100 |  | 是
VW | 100 | 前火检时长设定值 | VW100 | 设定 S | 是
C | 101 | 小时计数器 系统时间 | C101 |  | 是
T | 101 | 吹扫延时 | T101 |  | 否
C | 102 | 轮数计数器 系统时间 | C102 |  | 是
T | 102 | 点火延时 | T102 |  | 否
T | 103 | 升降档刷新时间 | T103 |  | 否
T | 104 | 点火失败延时 | T104 |  | 否
T | 105 | 主火阀开启延时 | T105 |  | 否
T | 106 |  | T106 |  | 否
T | 107 |  | T107 |  | 否
T | 108 |  | T108 |  | 否
T | 109 |  | T109 |  | 否
T | 110 |  | T110 |  | 否
T | 111 | 检漏延时定时器 | T111 |  | 否
T | 112 |  | T112 |  | 否
T | 113 |  | T113 |  | 否
T | 114 |  | T114 |  | 否
T | 115 | 调节阀检测定时器 | T115 |  | 否
T | 116 |  | T116 |  | 否
T | 117 |  | T117 |  | 否
T | 118 |  | T118 |  | 否
T | 119 |  | T119 |  | 否
T | 120 |  | T120 |  | 否
T | 121 |  | T121 |  | 否
T | 122 |  | T122 |  | 否
T | 123 |  | T123 |  | 否
T | 124 |  | T124 |  | 否
T | 125 |  | T125 |  | 否
T | 126 |  | T126 |  | 否
T | 127 |  | T127 |  | 否
T | 128 |  | T128 |  | 否
T | 129 |  | T129 |  | 否
T | 130 |  | T130 |  | 否
T | 131 |  | T131 |  | 否
T | 132 |  | T132 |  | 否
T | 133 |  | T133 |  | 否
T | 134 |  | T134 |  | 否
T | 135 |  | T135 |  | 否
T | 136 |  | T136 |  | 否
T | 137 |  | T137 |  | 否
T | 138 |  | T138 |  | 否
T | 139 |  | T139 |  | 否
T | 140 |  | T140 |  | 否
T | 141 |  | T141 |  | 否
T | 142 |  | T142 |  | 否
T | 143 |  | T143 |  | 否
T | 144 |  | T144 |  | 否
T | 145 |  | T145 |  | 否
T | 146 |  | T146 |  | 否
T | 147 |  | T147 |  | 否
T | 148 |  | T148 |  | 否
T | 149 |  | T149 |  | 否
T | 150 |  | T150 |  | 否
T | 151 |  | T151 |  | 否
T | 152 |  | T152 |  | 否
T | 153 |  | T153 |  | 否
T | 154 |  | T154 |  | 否
T | 155 |  | T155 |  | 否
T | 156 |  | T156 |  | 否
T | 157 |  | T157 |  | 否
T | 158 |  | T158 |  | 否
T | 159 |  | T159 |  | 否
T | 160 |  | T160 |  | 否
T | 161 |  | T161 |  | 否
T | 162 |  | T162 |  | 否
T | 163 |  | T163 |  | 否
T | 164 |  | T164 |  | 否
T | 165 |  | T165 |  | 否
T | 166 |  | T166 |  | 否
VW | 200 | 吹扫时间设定 | VW200 |  | 是
VW | 202 | 点火延时 | VW202 |  | 是
VW | 204 | 升降档刷新时间 | VW204 |  | 是
VW | 206 | 吹扫延时 | VW206 |  | 是
VW | 208 | 主火阀开启延时 | VW208 |  | 是
VW | 210 | PID输出 | VW210 |  | 否
VW | 212 |  | VW212
VW | 214 |  | VW214
VW | 216 |  | VW216
VW | 218 |  | VW218
VW | 220 | 阶段1时长m | VW220 | 时间m | 是
VW | 222 | 阶段2时长m | VW222 | 时间m | 是
VW | 224 | 阶段3时长m | VW224 | 时间m | 是
VW | 226 | 阶段4时长m | VW226 | 时间m | 是
VW | 228 | 阶段5时长m | VW228 | 时间m | 是
VW | 230 | 阶段6时长m | VW230 | 时间m | 是
VW | 232 | 阶段1设定h | VW232 | 时间H | 是
VW | 234 | 阶段2设定h | VW234 | 时间H | 是
VW | 236 | 阶段3设定h | VW236 | 时间H | 是
VW | 238 | 阶段4设定h | VW238 | 时间H | 是
VW | 240 | 阶段5设定h | VW240 | 时间H | 是
VW | 242 | 阶段6设定h | VW242 | 时间H | 是
VW | 244 | 空气阀检测延时时间 | VW244 | 时间H | 是
VD | 300 | 当前温度DI | VD300 |  | 否
VD | 304 | 当前温度R | VD304 |  | 否
VD | 500 |  | VD500
VD | 504 | 温度 | VD504 | 显示 | 否
VD | 508 | 燃气 | VD508 | 显示 | 否
VD | 512 | 空气 | VD512 | 显示 | 否
VD | 516 |  | VD516
VD | 520 | 温度设定 | VD520 | 上限 | 是
VD | 524 | 温度设定 | VD524 | 下限 | 是
VD | 528 | 超温停机设定值 | VD528 | 设置 | 是
VD | 532 | 燃气差 | VD532 | 绝对值 | 否
VD | 536 | 空气差 | VD536 | 绝对值 | 否
VD | 540 | 燃气 | VD540 | 给定 | 否
VD | 544 | 空气 | VD544 | 给定 | 否
VD | 548 | 燃气偏差允许值 | VD548 | 设定 | 是
VD | 552 | 空气偏差允许值 | VD552 | 设定 | 是
VD | 564 | 吹扫空气阀开度 | VD564 | 设定 | 是
VD | 568 | PID温度PV | VD568 | 设定 | 是
VD | 572 | PID微分_D | VD572
VD | 576 | PID增益_P | VD576
VD | 580 | PID积分_I | VD580
VD | 584 | PID采样时间 | VD584
VD | 588 | PID手动值 | VD588
VD | 592 | 吹扫计时开始 | VD592
VD | 596 |  | VD596
VD | 600 | 当前档位 | VD600 | 显示 | 否
VD | 604 | 档位设置 | VD604 | 设定 | 是
VD | 608 | 当量_每档 | VD608 |  | 否
VD | 612 | PID输出换算档位 | VD612
VD | 616 | VD612/VD608 | VD616
V | 620 | 故障状态 | V620 |  | 否
VD | 620 | 位 占用 | VD620 | V
V | 620.1 | 自动状态 | V620.1 |  | 否
V | 620.2 | 启动状态 | V620.2 |  | 否
V | 620.3 | 停止状态 | V620.3 |  | 否
V | 620.4 | 远程状态 | V620.4 |  | 否
V | 620.5 | 启动 | V620.5 |  | 否
V | 620.6 | 停止 | V620.6 |  | 否
V | 620.7 | 复位 | V620.7 |  | 否
V | 621 | 升档 | V621 |  | 否
V | 621.1 | 降档 | V621.1 |  | 否
VD | 624 | 位 占用 | VD624 | V
VD | 628 | 位 占用 | VD628 | V
VD | 632 | 位 占用 | VD632 | V
VD | 636 | 位 占用 | VD636 | V
VD | 640 | 空气 | VD640 | 显示 | 否
VD | 644 | 燃气 | VD644 | 显示 | 否
VD | 648 | 温度 | VD648 | 显示 | 否
VD | 652 | 当前档位 | VD652 | 显示 | 否
VD | 660 |  | VD660
VD | 664 |  | VD664
VD | 668 |  | VD668
VD | 672 |  | VD672
VD | 676 |  | VD676
VD | 680 |  | VD680
VD | 684 |  | VD684
VD | 688 |  | VD688
VD | 692 |  | VD692
VD | 696 |  | VD696
VD | 700 | 燃气1档 | VD700 | 0档 | 是
VD | 704 | 燃气2档 | VD704 | 点火档 | 是
VD | 708 | 燃气3档 | VD708 |  | 是
VD | 712 | 燃气4档 | VD712 | 燃气 | 是
VD | 716 | 燃气5档 | VD716 | 燃气 | 是
VD | 720 | 燃气6档 | VD720 | 燃气 | 是
VD | 724 | 燃气7档 | VD724 | 燃气 | 是
VD | 728 | 燃气8档 | VD728 | 燃气 | 是
VD | 732 | 燃气9档 | VD732 | 燃气 | 是
VD | 736 | 燃气10档 | VD736 | 燃气 | 是
VD | 740 | 燃气11档 | VD740 | 燃气 | 是
VD | 744 | 燃气12档 | VD744 | 燃气 | 是
VD | 748 | 燃气13档 | VD748 | 燃气 | 是
VD | 752 | 燃气14档 | VD752 | 燃气 | 是
VD | 756 | 燃气15档 | VD756 | 燃气 | 是
VD | 760 | 燃气16档 | VD760 | 燃气 | 是
VD | 764 | 燃气17档 | VD764 | 燃气 | 是
VD | 768 | 燃气18档 | VD768 | 燃气 | 是
VD | 772 | 燃气19档 | VD772 | 燃气 | 是
VD | 776 | 燃气20档 | VD776 | 燃气 | 是
VD | 780 | 空气1档 | VD780 | 空气 | 是
VD | 784 | 空气2档 | VD784 | 点火档 | 是
VD | 788 | 空气3档 | VD788 | 空气 | 是
VD | 792 | 空气4档 | VD792 | 空气 | 是
VD | 796 | 空气5档 | VD796 | 空气 | 是
VD | 800 | 空气6档 | VD800 | 空气 | 是
VD | 804 | 空气7档 | VD804 | 空气 | 是
VD | 808 | 空气8档 | VD808 | 空气 | 是
VD | 812 | 空气9档 | VD812 | 空气 | 是
VD | 816 | 空气10档 | VD816 | 空气 | 是
VD | 820 | 空气11档 | VD820 | 空气 | 是
VD | 824 | 空气12档 | VD824 | 空气 | 是
VD | 828 | 空气13档 | VD828 | 空气 | 是
VD | 832 | 空气14档 | VD832 | 空气 | 是
VD | 836 | 空气15档 | VD836 | 空气 | 是
VD | 840 | 空气16档 | VD840 | 空气 | 是
VD | 844 | 空气17档 | VD844 | 空气 | 是
VD | 848 | 空气18档 | VD848 | 空气 | 是
VD | 852 | 空气19档 | VD852 | 空气 | 是
VD | 856 | 空气20档 | VD856 | 空气 | 是
VD | 860 | 阶段1温度 | VD860 | 温度 | 是
VD | 864 | 阶段2温度 | VD864 | 温度 | 是
VD | 868 | 阶段3温度 | VD868 | 温度 | 是
VD | 872 | 阶段4温度 | VD872 | 温度 | 是
VD | 876 | 阶段5温度 | VD876 | 温度 | 是
VD | 880 | 指定温度PID升温 | VD880 | 设定 | 是
VD | 880 | 阶段6温度 | VD880 | 温度 | 是
VD | 884 |  | VD884
VD | 888 | 2档空气+5 | VD888
VW | 898 | 当前温度 | VW898 |  | 否

## 数据项
存储区 | 停电保持 | 命名类型 | 数据类型 | 测试类别
V | 是 | 开关量 | 布尔型 Bool 1bit | 正常
VB | 否 | 设备域 | 字节 Byte 8bit | 异常
VW |  | 数值型 | 字 Word 16bit
VD |  | 定时器 | 双字 Dword 32bit
M |  | 计数器 | 实数 Real 32bit
MB
I
Q
AI
AQ
T
C

## 命名规范
命名类型 | 名称 | 代码 | 存储区域 | 示例 | 说明
开关量 | 输入信号（反馈） | _STS | i0.0 - i1.3 | Conv1_Motor_Run_STS
开关量 | 输出指令（命令） | _CMD | Q0.0-Q0.7 | Pump2_Start_CMD
开关量 | 执行 | _EXE
开关量 | 中间逻辑标志 | _FLG | M0.0-M19.7 | M_System_Ready_FLG
开关量 | 断电保持标志 | _RET |  | V_Emergency_Stop_RET
开关量 | 报警/故障 | _ALM | M20.0-M31.7 | Tank3_Temp_High_ALM
开关量 | HMI虚拟按钮 | _HMIBTN |  | M_Manu_TurnUp_HMIBTN
开关量 | 状态 | _STA
设备域 | 电磁阀 | Valve |  | Q_Valve_Safety_Open
设备域 | 点火变压器 | TA |  | Q_TA_Spark
设备域 | 火焰检测器 | Flame
数值型 | 实际值 | _VAL |  | V_Furnace_Temp_VAL(VW200) | 炉温实际值（INT）
数值型 | 设定值 | _SET |  | V_Furnace_Temp_SET(VW202) | 炉温设定值（INT）
数值型 | 累计值 | _TOTAL |  | V_Total_Production_VAL(VD300) | 产量累计值（DWORD）
| 输送带 | CONV |  | CONV1_Motor_Start_CMD
| 储罐 | TANK |  | TANK2_Level_High_ALM
| 混合器 | MIXR |  | MIXR1_Speed_SET
| 系统级 | SYS |  | SYS_Auto_Mode_FLG
| 定时器 | T_[功能]_TMR |  | T_Purge_TMR | 吹扫定时器
| PID采样时间 | T_s
| 档位 | 加热：Level、电机：Speed、机械：Gear

## 符号表
存储区 | 排序 | 间隔校验 | 符号长度 | 符号 | 地址 | 注释
AIW | 18 |  | 15 | AIW_ValveGas_FB | AIW18 | 燃气调节阀 反馈
AIW | 20 |  | 15 | AIW_ValveAir_FB | AIW20 | 空气调节阀 反馈
AQW | 16 |  | 16 | AQW_ValveGas_EXE | AQW16 | 燃气调节阀 执行输出
AQW | 18 |  | 16 | AQW_ValveAir_EXE | AQW18 | 空气调节阀 执行输出
C | 0 |  | 14 | Stage1_Temp_CT | C0 | 阶段升温一计数器，分钟计数
C | 1 |  | 14 | Stage2_Temp_CT | C1 | 阶段升温二计数器，分钟计数
C | 2 |  | 14 | Stage3_Temp_CT | C2 | 阶段升温三计数器，分钟计数
C | 3 |  | 14 | Stage4_Temp_CT | C3 | 阶段升温四计数器，分钟计数
C | 4 |  | 14 | Stage5_Temp_CT | C4 | 阶段升温五计数器，分钟计数
C | 5 |  | 14 | Stage6_Temp_CT | C5 | 阶段升温六计数器，分钟计数
C | 100 |  | 20 | Sys_Time_Minutes_CNT | C100 | 系统运行时长计数器，分钟
C | 101 |  | 18 | Sys_Time_Hours_CNT | C101 | 系统运行时长计数器，小时
C | 102 |  | 19 | Sys_Time_Repeat_CNT | C102 | 系统运行时长轮数计数器，超过32767小时后，该轮数加1，小时归0
C | 103 |  | 19 | C_Leak_CountDown_CT | C103 | 检漏倒计时 计数器
C | 104 |  | 17 | C_Valve_Detect_CT | C104 | 调节阀检测倒计时 计数器
C | 105 |  | 20 | C_Purge_CountDown_CT | C105 | 吹扫倒计时 计数器
C | 106 |  | 21 | C_Ignite_CountDown_CT | C106 | 点火 倒计时 计数器
M | 20 |  | 19 | M_Ignite_Failed_ALM | M20.0 | 点火失败报警
M | 20.1 |  | 16 | M_Flame_Loss_ALM | M20.1 | 火焰信号丢失
M | 20.2 |  | 14 | M_DCS_Lock_ALM | M20.2 | DCS安全联锁故障
M | 20.3 |  | 18 | M_Air_Pres_Low_ALM | M20.3 | 空气压力低故障
M | 20.4 |  | 19 | M_Gas_Pres_High_ALM | M20.4 | 燃气压力高故障
M | 20.5 |  | 18 | M_Gas_Pres_Low_ALM | M20.5 | 燃气压力低故障
M | 0.1 |  | 14 | MBUS_INIT_DONE | M0.1 | MBUS_INIT的Done 状态位
M | 0.2 |  | 15 | MBUS_SLAVE_DONE | M0.2 | MBUS_SLAVE Done状态位
M | 0.3 |  | 18 | M_Safety_Check_FLG | M0.3 | 系统安全回路检测 标志，如压力、检漏、前火检等
M | 0.4 |  | 15 | M_Valve_ALM_FLG | M0.4 | 调节阀检测故障标志
M | 0.5 |  | 18 | M_Local_Remote_FLG | M0.5 | 本地远程标志，1本地，0远程
M | 0.6 |  | 15 | M_Auto_Temp_FLG | M0.6 | 自动升温控制标志
M | 0.7 |  | 19 | M_Purge_Display_FLG | M0.7 | 显示吹扫动画
M | 1 |  | 21 | M_SYS_Safety_Pass_FLG | M1.0 | 安全自检通过标志：检漏通过、空气压力正常、燃气压力正常，前火检正常
M | 1.1 |  | 13 | M_Sys_Run_FLG | M1.1 | 启动标志
M | 1.2 |  | 17 | M_Purge_Begin_FLG | M1.2 | 开始吹扫标志
M | 1.3 |  | 18 | M_Ignite_Begin_FLG | M1.3 | 开始点火标志
M | 1.4 |  | 20 | M_Ignite_Success_FLG | M1.4 | 点火成功标志
M | 1.5 |  | 15 | M_Over_Temp_FLG | M1.5 | 当前温度超过停机温度 标志，此时关大火
M | 1.6 |  | 18 | M_Purge_Finish_FLG | M1.6 | 吹扫结束标志
M | 1.7 |  | 18 | M_Ignite_Ready_FLG | M1.7 | 点火准备标志
M | 2 |  | 15 | M_SYS_Alarm_FLG | M2.0 | 系统故障标志
M | 2.1 |  | 22 | M_Ignite_BeginTime_FLG | M2.1 | 点火延时开始
M | 2.2 |  | 16 | M_Temp1_Read_FLG | M2.2 | 读阶段1温度标志
M | 2.3 |  | 16 | M_Temp2_Read_FLG | M2.3 | 读阶段2温度标志
M | 2.4 |  | 16 | M_Temp3_Read_FLG | M2.4 | 读阶段3温度标志
M | 2.5 |  | 16 | M_Temp4_Read_FLG | M2.5 | 读阶段4温度标志
M | 2.6 |  | 16 | M_Temp5_Read_FLG | M2.6 | 读阶段5温度标志
M | 2.7 |  | 16 | M_Temp6_Read_FLG | M2.7 | 读阶段6温度标志
M | 3 |  | 16 | M_Valve_Pass_FLG | M3.0 | 调节阀检测通过标志
M | 3.1 |  | 20 | M_Leak_Exception_FLG | M3.1 | 检漏异常报警
M | 3.4 |  | 15 | M_Leak_Pass_FLG | M3.4 | 检漏程序，检漏通过
M | 3.5 |  | 18 | M_Run_Big_Fire_FLG | M3.5 | 大火指示，表示大火正常燃烧
M | 3.7 |  | 14 | M_TA_Spark_FLG | M3.7 | 变压器打火标志
M | 4 |  | 16 | M_Temp_Error_FLG | M4.0 | 温度错误，DCS传送温度数据有误，请
M | 4.1 |  | 23 | M_Valve_Ignite_OPEN_FLG | M4.1 | 点火阀开启标志
M | 4.2 |  | 21 | M_Sys_Detect_PASS_FLG | M4.2 | 系统预检通过标志
M | 4.3 |  | 15 | M_Leak_Tips_FLG | M4.3 | 检漏提示标志
M | 4.4 |  | 16 | M_Valve_Tips_FLG | M4.4 | 调节阀检测过程中，禁止启动，点启动按钮，弹窗提醒
M | 4.5 |  | 21 | M_Temp_Error_Tips_FLG | M4.5 | 温度错误，提示用户
M | 10 |  | 15 | Local_Start_CMD | M10.0 | 本地启动指令
M | 10.1 |  | 14 | Local_Stop_CMD | M10.1 | 本地停止指令
M | 10.2 |  | 15 | Local_Reset_CMD | M10.2 | 本地复位指令
M | 10.3 |  | 16 | Remote_Start_CMD | M10.3 | 远程启动指令
M | 10.4 |  | 15 | Remote_Stop_CMD | M10.4 | 远程停止指令
M | 10.5 |  | 16 | Remote_Reset_CMD | M10.5 | 远程复位指令
M | 10.6 |  | 17 | M_Manu_TurnUp_CMD | M10.6 | 手动升档，触摸屏虚拟按钮
M | 10.7 |  | 19 | M_Manu_TurnDown_CMD | M10.7 | 手动降档，触摸屏虚拟按钮
M | 11 |  | 15 | M_Auto_Manu_CMD | M11.0 | 自动/手动切换，触摸屏虚拟按钮，1自动，0手动
M | 11.1 |  | 19 | M_Leak_ValveCut_CMD | M11.1 | 检漏程序，打开主火阀（切断阀）指令
M | 11.2 |  | 14 | M_ValveCut_EXE | M11.2 | 主程序，打开主火阀（切断阀）
M | 11.3 |  | 22 | M_Leak_ValveSafety_CMD | M11.3 | 检漏程序，打开安全阀 指令
M | 11.4 |  | 17 | M_ValveSafety_EXE | M11.4 | 主程序，打开安全阀 指令
M | 11.5 |  | 17 | Remote_TurnUP_CMD | M11.5 | 远程升档指令
M | 11.6 |  | 19 | Remote_TurnDown_CMD | M11.6 | 远程降档指令
M | 11.7 |  | 16 | Local_TurnUP_CMD | M11.7 | 本地升档指令
M | 12 |  | 18 | Local_TurnDown_CMD | M12.0 | 本地降档指令
M | 12.1 |  | 16 | M_Leak_Start_CMD | M12.1 | 手动检漏 虚拟按钮
M | 12.2 |  | 18 | M_Valve_Detect_CMD | M12.2 | 手动调节阀检测 虚拟按钮
M | 12.3 |  | 20 | M_Open_Valve_Big_CMD | M12.3 | 手动开主火 虚拟按钮
M | 20.6 |  | 15 | M_Flame_Pre_ALM | M20.6 | 点火前发现火焰故障
M | 20.7 |  | 21 | M_Leak_Exception2_ALM | M20.7 | 检漏程序，第2步检漏异常标志
M | 21 |  | 21 | M_Leak_Exception4_ALM | M21.0 | 检漏程序，第4步检漏异常标志
M | 21.1 |  | 15 | M_Valve_Air_ALM | M21.1 | 空气调节阀故障
M | 21.2 |  | 15 | M_Valve_Gas_ALM | M21.2 | 燃气调节阀故障
T | 101 |  | 16 | T_Purge_Duration | T101 | 吹扫时长定时器
T | 102 |  | 14 | T_Ignite_Delay | T102 | 点火延时定时器，从调节阀走到位到高压包放电之间的时间间隔
T | 103 |  | 16 | T_Level_Interval | T103 | 升降档间隔定时器
T | 104 |  | 18 | T_Flame_Loss_Delay | T104 | 火焰丢失延时定时器
T | 105 |  | 16 | T_VAL_Open_Delay | T105 | 大火阀开启延时定时器
T | 106 |  | 15 | T_TA_Spark_Time | T106 | 高压包打火时长定时器
T | 107 |  | 20 | T_Valve_Ignite_Delay | T107 | 母火阀延时打开定时器
T | 110 |  | 18 | T_Leak_Step1_Delay | T110 | 检漏第1步延时定时器
T | 111 |  | 18 | T_Leak_Step2_Delay | T111 | 检漏第2步延时定时器
T | 112 |  | 18 | T_Leak_Step3_Delay | T112 | 检漏第3步延时定时器
T | 113 |  | 18 | T_Leak_Step4_Delay | T113 | 检漏第4步延时定时器
T | 115 |  | 22 | T_Valve_Control_Detect | T115 | 调节阀检测定时器
T | 116 |  | 22 | T_Ignite_ValveGo_Delay | T116 | 点火位置，调节阀走至点火位置延时
T | 118 |  | 18 | T_Flame_Pre_Detect | T118 | 前火焰检测延时定时器
T | 119 |  | 22 | T_Purge_ValveOpenDelay | T119 | 吹扫 调节阀开启延时定时器
T | 120 |  | 19 | T_Flame_Build_Delay | T120 | 火焰建立延时定时器
T | 121 |  | 17 | T_Leak_Total_Time | T121 | 检漏总时长定时器
T | 122 |  | 22 | T_Over_Temp_Delay_Time | T122 | 超温 超过停机温度延时定时器
T | 123 |  | 23 | T_Under_Temp_Delay_Time | T123 | 超温 低于开机温度延时定时器
V | 0 |  | 13 | I_DCS_Abandon | V0.0 | I_DCS安全联锁，不用
V | 0.1 |  | 18 | I_Air_Pres_Low_STS | V0.1 | 空气压力低故障
V | 0.2 |  | 19 | I_Gas_Pres_High_STS | V0.2 | 燃气压力高故障
V | 0.3 |  | 18 | I_Gas_Pres_Low_STS | V0.3 | 燃气压力低故障
V | 0.4 |  | 21 | I_JES258_Alrm_Abandon | V0.4 | I_JES258故障不用
V | 0.5 |  | 11 | I_Flame_STS | V0.5 | 火焰信号
V | 0.6 |  | 9 | I_Run_STS | V0.6 | 启动按钮信号
V | 0.7 |  | 10 | I_Stop_STS | V0.7 | 停止按钮信号
V | 1 |  | 11 | I_Reset_STS | V1.0 | 复位按钮信号
V | 1.1 |  | 17 | I_LocalRemote_STS | V1.1 | 本地、远程信号。1本地、0远程
V | 2 |  | 11 | Q_Sys_Alarm | V2.0 | 系统报警输出指令，蜂鸣器
V | 2.1 |  | 14 | Q_Valve_Ignite | V2.1 | 点火阀Ignite打开命令
V | 2.2 |  | 11 | Q_Valve_Cut | V2.2 | 主火切断阀打开命令
V | 2.3 |  | 10 | Q_TA_Spark | V2.3 | 变压器打火指令
V | 2.4 |  | 17 | Q_SYS_Flame_Light | V2.4 | 有火指示灯
V | 2.5 |  | 15 | Q_SYS_Run_Light | V2.5 | 运行指示灯
V | 2.6 |  | 16 | Q_SYS_Stop_Light | V2.6 | 停止指示灯
V | 2.7 |  | 14 | Q_Valve_Safety | V2.7 | 安全阀打开命令
V | 1620 |  | 21 | V_Remote_Alarm_Status | V1620.0 | 故障状态RTU
V | 1620.1 |  | 20 | V_Remote_Auto_Status | V1620.1 | 自动状态RTU
V | 1620.2 |  | 19 | V_Remote_Run_Status | V1620.2 | 启动状态RTU
V | 1620.3 | 300 | 20 | V_Remote_Stop_Status | V1620.3 | 停止状态RTU
V | 1620.4 |  | 21 | V_Local_Remote_Status | V1620.4 | 本地远程状态RTU
V | 1620.5 | 360 | 16 | V_Remote_Run_CMD | V1620.5 | 远程启动RTU
V | 1620.6 | 364 | 17 | V_Remote_Stop_CMD | V1620.6 | 远程停止RTU
V | 1620.7 | 368 | 18 | V_Remote_Reset_CMD | V1620.7 | 远程复位RTU
V | 1621 | 372 | 19 | V_Remote_TurnUp_CMD | V1621.0 | 远程升档RTU
V | 1621.1 | 304 | 21 | V_Remote_TurnDown_CMD | V1621.1 | 远程降档RTU
VB | 800 | 376 | 15 | V_PID_ErrorCode | VB800 | PID 控制错误码
VB | 802 | 380 | 17 | V_MBUS_INIT_Error | VB802 | MBUS_INIT Error 错误码
VB | 804 | 384 | 18 | V_MBUS_SLAVE_Error | VB804 | MBUS_SLAVE Error 错误码
VB | 806 | 388 | 15 | B_Leak_Step_Num | VB806 | 检漏步数，第1、2、3、4步
VB | 808 | 392 | 13 | B_Leak_Status | VB808 | 检漏状态，0:停止检漏 1:检漏中 2:检漏完成
VB | 810 | 396 | 18 | B_ValveLift_Status | VB810 | 调节阀检测状态，0停止检测、1检测中、2检测完成
VB | 812 |  | 22 | B_Ignate_Backup_Status | VB812 | 0正常；1点火备用，取消前火检
VD | 20 | 400 | 19 | DI_Current_Temp_VAL | VD20 | 当前温度（长整型）数据来自DCS
VD | 24 | 404 | 22 | R_Current_Temp_Display | VD24 | 温度HMI显示值
VD | 32 | 408 | 23 | R_ValveLift_Gas_VAL_Per | VD32 | 燃气阀门开度显示%
VD | 36 | 308 | 23 | R_ValveLift_Air_VAL_Per | VD36 | 空气阀门开度显示%
VD | 40 | 412 | 20 | R_Valve_Gas_DIFF_ABS | VD40 | 燃气阀门给定值与反馈值之差，取绝对值
VD | 44 | 416 | 20 | R_Valve_Air_DIFF_ABS | VD44 | 空气阀门给定值与反馈值之差，取绝对值
VD | 48 | 420 | 19 | R_ValveLift_Gas_VAL | VD48 | 当前燃气给定值
VD | 52 | 424 | 19 | R_ValveLift_Air_VAL | VD52 | 当前空气给定值
VD | 56 | 428 | 14 | R_PID_Temp_VAL | VD56 | PID当前目标温度
VD | 60 | 432 | 14 | R_PID_Manu_VAL | VD60 | PID手动值
VD | 64 | 436 | 21 | R_Purge_BeginTime_VAL | VD64 | 吹扫计时开始_值
VD | 68 |  | 21 | R_PID_Level_Round_VAL | VD68 | PID输出换算成档位，四舍五入后
VD | 72 | 440 | 19 | R_Current_Level_VAL | VD72 | 当前档位值
VD | 76 | 444 | 19 | R_PID_EachLevel_VAL | VD76 | 当量_每档
VD | 80 | 312 | 16 | R_PID_Output_VAL | VD80 | 转换为实数后的PID输出值
VD | 84 | 448 | 15 | R_PID_Level_VAL | VD84 | PID输出换算成档位
VD | 88 | 452 | 18 | R_Current_Temp_VAL | VD88 | 当前温度（实数）数据来自DCS
VD | 92 | 456 | 20 | R_Valve_Gas_DIFF_VAL | VD92 | 燃气阀门给定值与反馈值之差
VD | 96 | 460 | 20 | R_Valve_Air_DIFF_VAL | VD96 | 空气阀门给定值与反馈值之差
VD | 100 | 464 | 20 | R_Over_Temp_Open_VAL | VD100 | 温控开机温度 = 停机温度 - 超温回差值
VD | 146 | 468 | 20 | DI_ValveLift_Air_Per | VD146 | 空气调节阀 开度 整数值 %
VD | 150 | 472 | 20 | DI_ValveLift_Gas_Per | VD150 | 燃气调节阀 开度 整数值 %
VD | 300 | 476 | 22 | R_Temp_Upper_Limit_SET | VD300 | 温度上限设定值
VD | 304 |  | 22 | R_Temp_Lower_Limit_SET | VD304 | 温度下限设定值
VD | 308 | 480 | 20 | R_Over_Temp_Stop_SET | VD308 | 超温停机设定值
VD | 312 | 316 | 18 | R_Gas_DiffAlow_SET | VD312 | 燃气偏差允许值设定
VD | 316 | 484 | 18 | R_Air_DiffAlow_SET | VD316 | 空气偏差允许值设定
VD | 320 | 488 | 21 | R_Purge_Valve_Air_SET | VD320 | 吹扫空气阀开度设定值
VD | 324 | 492 | 11 | R_PID_D_SET | VD324 | PID微分_D 设定值
VD | 328 | 496 | 11 | R_PID_P_SET | VD328 | PID增益_P 设定值
VD | 332 | 500 | 11 | R_PID_I_SET | VD332 | PID积分_I 设定值
VD | 336 | 504 | 12 | R_PID_Ts_SET | VD336 | PID采样时间设定值
VD | 340 | 508 | 17 | R_Level_Total_SET | VD340 | 档位设置
VD | 344 | 512 | 20 | R_Gas_Level_Stop_SET | VD344 | 燃气停机档设定值
VD | 348 | 516 | 22 | R_Gas_Level_Ignite_SET | VD348 | 燃气点火档设定值
VD | 352 |  | 16 | R_Gas_Level1_SET | VD352 | 燃气1档设定值
VD | 356 |  | 16 | R_Gas_Level2_SET | VD356 | 燃气2档设定值
VD | 360 | 520 | 16 | R_Gas_Level3_SET | VD360 | 燃气3档设定值
VD | 364 | 524 | 16 | R_Gas_Level4_SET | VD364 | 燃气4档设定值
VD | 368 |  | 16 | R_Gas_Level5_SET | VD368 | 燃气5档设定值
VD | 372 |  | 16 | R_Gas_Level6_SET | VD372 | 燃气6档设定值
VD | 376 |  | 16 | R_Gas_Level7_SET | VD376 | 燃气7档设定值
VD | 380 | 640 | 16 | R_Gas_Level8_SET | VD380 | 燃气8档设定值
VD | 384 | 644 | 16 | R_Gas_Level9_SET | VD384 | 燃气9档设定值
VD | 388 | 648 | 17 | R_Gas_Level10_SET | VD388 | 燃气10档设定值
VD | 392 | 652 | 17 | R_Gas_Level11_SET | VD392 | 燃气11档设定值
VD | 396 | 68 | 17 | R_Gas_Level12_SET | VD396 | 燃气12档设定值
VD | 400 | 320 | 17 | R_Gas_Level13_SET | VD400 | 燃气13档设定值
VD | 404 | 72 | 17 | R_Gas_Level14_SET | VD404 | 燃气14档设定值
VD | 408 | 76 | 17 | R_Gas_Level15_SET | VD408 | 燃气15档设定值
VD | 412 | 324 | 17 | R_Gas_Level16_SET | VD412 | 燃气16档设定值
VD | 416 | 328 | 17 | R_Gas_Level17_SET | VD416 | 燃气17档设定值
VD | 420 | 332 | 17 | R_Gas_Level18_SET | VD420 | 燃气18档设定值
VD | 424 | 336 | 20 | R_Air_Level_Stop_SET | VD424 | 空气停机档设定值
VD | 428 | 340 | 22 | R_Air_Level_Ignite_SET | VD428 | 空气点火档设定值
VD | 432 | 344 | 16 | R_Air_Level1_SET | VD432 | 空气1档设定值
VD | 436 | 348 | 16 | R_Air_Level2_SET | VD436 | 空气2档设定值
VD | 440 | 352 | 16 | R_Air_Level3_SET | VD440 | 空气3档设定值
VD | 444 | 356 | 16 | R_Air_Level4_SET | VD444 | 空气4档设定值
VD | 448 |  | 16 | R_Air_Level5_SET | VD448 | 空气5档设定值
VD | 452 |  | 16 | R_Air_Level6_SET | VD452 | 空气6档设定值
VD | 456 |  | 16 | R_Air_Level7_SET | VD456 | 空气7档设定值
VD | 460 |  | 16 | R_Air_Level8_SET | VD460 | 空气8档设定值
VD | 464 |  | 16 | R_Air_Level9_SET | VD464 | 空气9档设定值
VD | 468 |  | 17 | R_Air_Level10_SET | VD468 | 空气10档设定值
VD | 472 |  | 17 | R_Air_Level11_SET | VD472 | 空气11档设定值
VD | 476 |  | 17 | R_Air_Level12_SET | VD476 | 空气12档设定值
VD | 480 |  | 17 | R_Air_Level13_SET | VD480 | 空气13档设定值
VD | 484 |  | 17 | R_Air_Level14_SET | VD484 | 空气14档设定值
VD | 488 |  | 17 | R_Air_Level15_SET | VD488 | 空气15档设定值
VD | 492 |  | 17 | R_Air_Level16_SET | VD492 | 空气16档设定值
VD | 496 |  | 17 | R_Air_Level17_SET | VD496 | 空气17档设定值
VD | 500 |  | 17 | R_Air_Level18_SET | VD500 | 空气18档设定值
VD | 504 |  | 17 | R_Stage1_Temp_SET | VD504 | 阶段1温度设定值
VD | 508 |  | 17 | R_Stage2_Temp_SET | VD508 | 阶段2温度设定值
VD | 512 |  | 17 | R_Stage3_Temp_SET | VD512 | 阶段3温度设定值
VD | 516 |  | 17 | R_Stage4_Temp_SET | VD516 | 阶段4温度设定值
VD | 520 |  | 17 | R_Stage5_Temp_SET | VD520 | 阶段5温度设定值
VD | 524 |  | 17 | R_Stage6_Temp_SET | VD524 | 阶段6温度设定值
VD | 586 |  | 20 | R_Over_Temp_Diff_SET | VD586 | 超温回差，当 温度低于停机温度减去该值，开主火
VD | 1640 |  | 16 | R_Remote_Air_VAL | VD1640 | 空气调节阀开度RTU
VD | 1644 |  | 16 | R_Remote_Gas_VAL | VD1644 | 燃气调节阀开度RTU
VD | 1648 |  | 17 | R_Remote_Temp_VAL | VD1648 | 远程 温度显示
VD | 1652 |  | 18 | R_Remote_Level_VAL | VD1652 | 远程 当前档位RTU
VD | 1880 |  | 17 | R_Remote_Temp_SET | VD1880 | 远程 目标温度RTU
VW | 100 |  | 16 | W_Purge_Time_VAL | VW100 | 当前吹扫时长显示值
VW | 104 |  | 16 | W_PID_Output_VAL | VW104 | PID输出
VW | 108 |  | 22 | W_Stage1_Temp_Time_VAL | VW108 | 第1阶段温度保持时长显示，分钟
VW | 112 |  | 22 | W_Stage2_Temp_Time_VAL | VW112 | 第2阶段温度保持时长显示，分钟
VW | 116 |  | 22 | W_Stage3_Temp_Time_VAL | VW116 | 第3阶段温度保持时长显示，分钟
VW | 120 |  | 22 | W_Stage4_Temp_Time_VAL | VW120 | 第4阶段温度保持时长显示，分钟
VW | 124 |  | 22 | W_Stage5_Temp_Time_VAL | VW124 | 第5阶段温度保持时长显示，分钟
VW | 128 |  | 22 | W_Stage6_Temp_Time_VAL | VW128 | 第6阶段温度保持时长显示，分钟
VW | 132 |  | 19 | W_Sys_Time_Hour_VAL | VW132 | HMI显示运行小时
VW | 136 |  | 21 | W_Sys_Time_Minute_VAL | VW136 | HMI显示运行分钟
VW | 138 |  | 21 | W_Valve_Detect_CD_VAL | VW138 | 调节阀检测倒计时 计算值
VW | 140 |  | 13 | W_Leak_CD_VAL | VW140 | 检漏倒计时 计算值
VW | 142 |  | 14 | W_Purge_CD_VAL | VW142 | 吹扫倒计时 计算值
VW | 144 |  | 15 | W_Ignite_CD_VAL | VW144 | 高压打火 倒计时 计算值
VW | 154 |  | 23 | W_ValveLift_Air_VAL_Per | VW154 | 空气调节阀开度 整数 %
VW | 156 |  | 23 | W_ValveLift_Gas_VAL_Per | VW156 | 燃气调节阀开度 整数 %
VW | 528 |  | 16 | W_Purge_Time_SET | VW528 | 吹扫时间设定
VW | 532 |  | 18 | W_Ignite_Delay_SET | VW532 | 点火延时设定值
VW | 536 |  | 20 | W_ValveCut_Delay_SET | VW536 | 主火阀(切断阀)开启延时设定值
VW | 540 |  | 22 | W_Stage1_Temp_Time_SET | VW540 | 第1阶段温度时长设定值，小时
VW | 544 |  | 22 | W_Stage2_Temp_Time_SET | VW544 | 第2阶段温度时长设定值，小时
VW | 548 |  | 22 | W_Stage3_Temp_Time_SET | VW548 | 第3阶段温度时长设定值，小时
VW | 552 |  | 22 | W_Stage4_Temp_Time_SET | VW552 | 第4阶段温度时长设定值，小时
VW | 556 |  | 22 | W_Stage5_Temp_Time_SET | VW556 | 第5阶段温度时长设定值，小时
VW | 560 |  | 22 | W_Stage6_Temp_Time_SET | VW560 | 第6阶段温度时长设定值，小时
VW | 564 |  | 19 | W_PreFlame_Time_SET | VW564 | 前火检时长设定值
VW | 568 |  | 23 | W_Ignite_Spark_Time_SET | VW568 | 高压包打火时长设定值
VW | 572 |  | 23 | W_Valve_Ignite_Time_SET | VW572 | 点火阀开启延时设定值
VW | 576 |  | 22 | W_ValveDetect_Time_SET | VW576 | 调节阀检测时长设定值
VW | 580 |  | 22 | W_Flame_Build_Time_SET | VW580 | 火焰建立延时时长设定值
VW | 584 |  | 21 | W_Flame_Loss_Time_SET | VW584 | 火焰丢失延时时长设定值，建议1~3秒
VW | 814 |  | 12 | W_Sys_Status | VW814 | 1.检漏、调节阀检测中……2.检测完成3.设备停止4.正在启动……5.正在吹扫……6.吹扫完成7.点火准备中……8.正在点火……9.点火成功10.【小火运行】11.【主火运行】12.故障报警13.温控停机
VW | 816 |  | 17 | W_Sys_Status_Time | VW816 | 系统状态时间
VW | 1898 |  | 17 | W_Remote_Temp_VAL | VW1898 | 当前温度RTU
VW | 1918 |  | 18 | W_Remote_Air_P_VAL | VW1918 | 当前管道空气压力，风压

## 地址校验
存储区 | 地址 | 差值 | VW | 814 | 12 | W_Sys_Status | VW814 | 1.检漏、调节阀检测中……2.检测完成3.设备停止4.正在启动……5.正在吹扫……6.吹扫完成7.点火准备中……8.正在点火……9.点火成功10.【小火运行】11.【主火运行】12.故障报警13.温控停机
VD | 20 | 20
VD | 24 | 4
VD | 32 | 8
VD | 36 | 4
VD | 40 | 4
VD | 44 | 4
VD | 48 | 4
VD | 52 | 4
VD | 56 | 4
VD | 60 | 4
VD | 64 | 4
VD | 68 | 4
VD | 72 | 4
VD | 76 | 4
VD | 80 | 4
VD | 84 | 4
VD | 88 | 4
VD | 92 | 4
VD | 96 | 4
VD | 100 | 4
VW | 100 | 0
VW | 104 | 4
VW | 108 | 4
VW | 112 | 4
VW | 116 | 4
VW | 120 | 4
VW | 124 | 4
VW | 128 | 4
VW | 132 | 4
VW | 136 | 4
VW | 138 | 2
VW | 140 | 2
VW | 142 | 2
VW | 144 | 2
VD | 146 | 2
VD | 150 | 4
VW | 154 | 4
VW | 156 | 2
VD | 300 | 144

## IO分配表
现场设备 | 地址 | 映射 | 符号 | 类型 | 备注
空气低压开关 | I0.1 | V0.1 | I_Air_Pres_Low_STS | DI | 有信号表示故障
燃气高压开关 | I0.2 | V0.2 | I_Gas_Pres_High_STS | DI | 有信号表示故障
燃气低压开关 | I0.3 | V0.3 | I_Gas_Pres_Low_STS | DI | 有信号表示故障
火焰探测器 | I0.5 | V0.5 | I_Flame_STS | DI | 有信号表示探测到火焰
启动按钮 | I0.6 | V0.6 | I_Run_STS | DI | 有输入启动
停止按钮 | I0.7 | V0.7 | I_Stop_STS | DI | 有输入停止
复位按钮 | I1.0 | V1.0 | I_Reset_STS | DI | 有输入复位
本地远程旋钮 | I1.1 | V1.1 | I_LocalRemote_STS | DI | 有输入本地 无输入远程
报警蜂鸣器 | Q0.0 | V2.0 | Q_Sys_Alarm_CMD | DO
点火阀 | Q0.1 | V2.1 | Q_Valve_Ignite_Open | DO
主火阀V2 | Q0.2 | V2.2 | Q_Valve_Cut_Open | DO
点火变压器 | Q0.3 | V2.3 | Q_TA_Spark | DO
有火指示灯 | Q0.4 | V2.4 | Q_SYS_Flame_Light | DO
启动指示灯 | Q0.5 | V2.5 | Q_SYS_Run_Light | DO
停止指示灯 | Q0.6 | V2.6 | Q_SYS_Stop_Light | DO
安全阀V1 | Q0.7 | V2.7 | Q_Valve_Safety_Open | DO
燃气调节阀 反馈 | AIW18 |  | AIW_ValveGas_FB | AIW | 4-20ma 模拟量
空气调节阀 反馈 | AIW20 |  | AIW_ValveAir_FB | AIW | 4-21ma 模拟量
燃气调节阀 执行 | AQW16 |  | AQW_ValveGas_EXE | AQW | 4-22ma 模拟量
空气调节阀 执行 | AQW18 |  | AQW_ValveAir_EXE | AQW | 4-23ma 模拟量

## 远程通讯
从站 HoldStar=500 | 符号 | 从站 HoldStar=1500 | 注释 | Modbus主站地址 | 数据类型 | 备注
V620.0 | V_Remote_Alarm_Status | V1620.0 | 故障状态RTU | 40061.08 | 布尔型 Bool 1bit | DCS端 显示
V620.1 | V_Remote_Auto_Status | V1620.1 | 自动状态RTU | 40061.09 | 布尔型 Bool 1bit | DCS端 显示
V620.2 | V_Remote_Run_Status | V1620.2 | 启动状态RTU | 40061.1 | 布尔型 Bool 1bit | DCS端 显示
V620.3 | V_Remote_Stop_Status | V1620.3 | 停止状态RTU | 40061.11 | 布尔型 Bool 1bit | DCS端 显示
V620.4 | V_Local_Remote_Status | V1620.4 | 本地远程状态RTU | 40061.12 | 布尔型 Bool 1bit | DCS端 显示
V620.5 | V_Remote_Run_CMD | V1620.5 | 远程启动RTU | 40061.13 | 布尔型 Bool 1bit | DCS端 操作
V620.6 | V_Remote_Stop_CMD | V1620.6 | 远程停止RTU | 40061.14 | 布尔型 Bool 1bit | DCS端 操作
V620.7 | V_Remote_Reset_CMD | V1620.7 | 远程复位RTU | 40061.15 | 布尔型 Bool 1bit | DCS端 操作
V621.0 | V_Remote_TurnUp_CMD | V1621.0 | 远程升档RTU | 40061 | 布尔型 Bool 1bit | DCS端 操作
V621.1 | V_Remote_TurnDown_CMD | V1621.1 | 远程降档RTU | 40061.1 | 布尔型 Bool 1bit | DCS端 操作
VD640 | R_Remote_Air_VAL | VD1640 | 空气调节阀开度RTU | 40071 | 实数 Real 32bit | DCS端 显示
VD644 | R_Remote_Gas_VAL | VD1644 | 燃气调节阀开度RTU | 40073 | 实数 Real 32bit | DCS端 显示
VD652 | R_Remote_Level_VAL | VD1652 | 当前档位RTU | 40077 | 实数 Real 32bit | DCS端 显示
VD880 | R_Remote_Temp_SET | VD1880 | 目标温度RTU | 40191 | 实数 Real 32bit | DCS端 显示
| VW_Remote_Temp_VAL | VW1898 | 当前温度RTU | 40200 | 字 Word 16bit | DCS 通过 Modbus 传送至PLC
| VW_Remote_Air_P_VAL | VW1918 | 当前管道空气压力 | 40210 | 字 Word 16bit | DCS 通过 Modbus 传送至PLC

## 江铜项目测试
序号 | 测试类别 | 项目 | 测试内容 | 预期结果 | 实测结果 | 备注
1 | 正常 | 检漏 | V1灯亮，接通燃气低压开关 V2灯亮，关闭燃气低压开关 检漏倒计时正常显示 按开机键，HMI会提示此时不能开机 | 显示正常、检测中开机提醒正常 检测完成后检漏灯亮绿灯，检漏通过 | ☐ 通过 | 开机提醒，在检漏完成并且通过后自动消失
2 | 异常 | 检漏 | V1灯亮，【不】接通燃气低压开关 V2灯亮，【不】关闭燃气低压开关 | 检漏异常报警，并且无法开机， 指示灯亮红灯且闪烁 按开机键无法开机，必须再次检漏，通过后才能开机。 | ☐ 通过
3 | 正常 | 调节阀检测 | 调节阀检测通过逻辑：在第1步和第2步检测中，全部通过，才算通过。 第1步：调节阀在设定时间内（60s）关闭至0位，对比执行与反馈差值均在设定5%以内，进入第2步检测。 第2步：调节阀在规定时间60s内打开至设定位置如70%，再次对比执行与反馈差值，也均在5%之内。检测结束 | 调节阀检测倒计时 显示正常 调节阀检测指示灯 绿灯常亮 | ☐ 通过
4 | 异常 | 调节阀检测 | 改变调节阀的反馈值，共有以下情况： 1、第1步 2个错误，结束检测 2、第1步 2个正常，第2步 2个错误 3、第1步 2个正常，第2步 1个错误 4、第1步 1个正常，第2步 2个错误 5、第1步 1个正常，第2步 1个错误 6、第1步 1个正常，第2步 2个正常 | 1、2个调节阀检测指示灯 橙色闪烁 2、2个调节阀检测指示灯 橙色闪烁 3、1错误的橙色闪烁、1正常的绿灯常亮 4、2个调节阀检测指示灯 橙色闪烁 5、1错误的橙色闪烁、1正常的绿灯常亮 6、1错误的橙色闪烁、1正常的绿灯常亮 | ☐ 通过
5 | 正常 | 吹扫 | 第1步：空气调节阀走至吹扫位置，限时60秒，到位或到超60秒 进入第2步 吹扫 第2步：开始吹扫，显示吹扫倒计时 | 正确显示吹扫倒计时，正常吹扫 | ☐ 通过
6 | 正常 | 点火准备 | 第1步：调节阀走至点火位置，限时60秒，到位或超60秒 进入第2步 点火 第2步：开始点火 | 正常进入点火程序 | ☐ 通过
7 | 正常 | 点火成功 | 高压放电，持续【打火时长】秒时间，火焰稳定超过2秒 | 点火成功，转入小火运行 | ☐ 通过
8 | 异常 | 点火失败 | 高压放电打火结束，没建立火焰或火焰无法稳定【火焰建立时长】1秒以上，点火失败 | 报警：点火失败 | ☐ 通过
9 | 正常 | 火焰丢失 | 正常运行中，火焰丢失超过2【火焰丢失延时】秒，报警 | 报警：火焰丢失 | ☐ 通过
10 | 正常 | 主火运行 | 开启主火阀V2、安全阀V1 | 阀正常开启 | ☐ 通过
11 | 正常 | 温控停主火 | 调节当前温度为超过停机温度 | 超过设定温度保持3秒以上，在60秒内调整到1档，到位或超60秒后关闭主火阀、安全阀 | ☐ 通过
12 | 正常 | 温控开主火 | 在温控停主火状态下，调整温度低于开主火温度 | 低于开机温度3秒以上，开启主火 | ☐ 通过
13 | 正常 | 手动模式 | 手动模式按屏幕上增档、减档 | 档位随增减档而变动 | ☐ 通过
14 | 正常 | 自动模式 | 自动模式升降档由PID控制，改变当前温度，观察档位变化情况 | 随温度升高而降档 | ☐ 通过
15 | 正常 | 阶段升温 | 观察目标温度是否按照设定的温度变化 | 会变化 | ☐ 通过
16 | 正常 | 485通讯 | 观察远程是否能正常看到设备状态 故障状态、自动状态、启动状态、停止状态、远程状态 空气调节阀开度、燃气调节阀开度、当前温度、当前档位、PID温度（阶段6） | 能看到 | ☐ 通过
17 | 正常 | 本地_远程 | 切换本地远程旋钮 操作 启动、停止、复位 | 本地_远程互斥 | ☐ 通过
18
19
20